# เงื่อนไขเฉพาะงาน

งานจ้างปรับปรุงโครงสร้าง Riverfront โรงไฟฟ้าบางปะกง

โรงไฟฟ้าบางปะกง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มีความประสงค์จะจัดจ้างปรับปรุงโครงสร้าง Riverfront โรงไฟฟ้าบางปะกง วงเงินงบประมาณรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 35,352,000 บาท โดยมีรายละเอียดสาระสำคัญดังต่อไปนี้

1. ความเป็นมา

โครงสร้างของ Riverfront ของโรงไฟฟ้าบางปะกง เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน มีการชำรุดเสียหาย เนื่องจากเหล็กเสริมเป็นสนิม และคอนกรีต เสาเข็ม คาน พื้น แตกกระเทาะ ส่งผลให้ความสามารถในการรับน้ำหนักของโครงสร้างลดลง และอาจเป็นอันตรายต่อผู้ใช้งานพื้นที่ จึงเห็นควรให้ซ่อมแซมและปรับปรุงโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้าง Riverfront ให้สามารถรับน้ำหนักและใช้งานได้อย่างปลอดภัย

2.2 ยืดอายุการใช้งานของ Riverfront โรงไฟฟ้าบางปะกง

3. ขอบเขตและรายละเอียดของงาน

งานจ้างปรับปรุงโครงสร้าง Riverfront โรงไฟฟ้าบางปะกง ประกอบด้วย งานจ้างเหมาค่าวัสดุ ค่าแรง ค่าขนส่ง ค่าเครื่องมือเครื่องจักร ค่าดำเนินการ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดตามแบบรูปและรายการละเอียด เงื่อนไขข้อกำหนด และข้อปฏิบัติต่าง ๆ โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องรับผิดชอบในการก่อสร้าง ให้ครบถ้วนตามที่ปรากฏในแบบและรายละเอียดต่าง ๆ ของสัญญาทุกประการ

ผู้รับจ้างต้องใช้พัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้   ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ     ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา (ถ้ามี)

สถานที่ก่อสร้าง ภายในบริเวณโรงไฟฟ้าบางปะกง ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

พิกัด : ละติจูด 13.496422856753826 ลองติจูด 101.02080111017374

งานก่อสร้างนี้เป็นสัญญาแบบ ปรับราคา (ค่า K) กำหนดให้ใช้สูตรปรับค่า K หมวดที่ 1 งานอาคาร

โครงสร้าง Riverfront เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ทั้งหมด ซึ่งเป็นพื้นที่ปิดอยู่ติดริมแม่น้ำบางปะกง          มีขนาดกว้างประมาณ 25 ม. ยาว 430 ม. โครงสร้างดังกล่าวแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ โครงสร้างพื้นด้านบน และโครงสร้างใต้ท้องพื้นประกอบด้วยเสาเข็ม, คาน (Pile cap) และอื่นๆ ซึ่งตรวจพบคอนกรีตเกิดรอยแตกร้าว กะเทาะ หลุดร่อนเสียหาย รวมถึงมีปริมาณตะกอนดินสะสมอยู่เป็นจำนวนมาก จึงกำหนดให้ผู้รับจ้างทำการแก้ไขซ่อมแซม โดยมีรายละเอียดดังนี้

3.1 ผู้รับจ้างต้องจัดทำตารางแผนงาน เสนอให้ กฟผ. อนุมัติก่อนเริ่มดำเนินงาน โดยแผนงานดังกล่าวต้องแสดงรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงาน และระยะเวลาในการดำเนินงานอย่างชัดเจน สามารถใช้ในการติดตามและควบคุมงานได้ ทั้งนี้การที่ กฟผ. อนุมัติแผนงาน ไม่ได้ทำให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากภาระหน้าที่ตามที่กำหนดในสัญญา

3.2 ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีวิศวกรระดับภาคีวิศวกร มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี และช่างเทคนิค มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี เป็นผู้ควบคุมงาน ซึ่งประสบการณ์ดังกล่าวต้องผ่านงานตามข้อ 4.3 และ 4.4  โดยแจ้งชื่อพร้อมหลักฐานให้ กฟผ. ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานนี้อยู่ตลอดเวลาจนกว่างานจะแล้วเสร็จ หรือจะมอบหมายให้ผู้อื่นเป็นผู้ควบคุมงานแทนก็ได้ ในกรณีเช่นนี้ ให้ผู้รับจ้างแจ้งชื่อผู้ได้รับมอบหมายให้ กฟผ. ทราบเป็น      ลายลักษณ์อักษร และผู้ควบคุมงานแทนผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบแทนผู้รับจ้าง คำสั่งต่างๆซึ่งได้แจ้งกับ           ผู้ควบคุมงานแทนของผู้รับจ้างถือว่าได้แจ้งกับผู้รับจ้างแล้ว และถ้าผู้ควบคุมงานแทนของผู้รับจ้างขาดความสามารถ          ในการควบคุมงาน กฟผ. จะขอให้เปลี่ยนคนใหม่ ผู้รับจ้างต้องยินยอมเปลี่ยนให้ทันที

3.3 ผู้รับจ้างจะต้องขออนุมัติใช้วัสดุทุกชนิดที่จะนำมาใช้ต่อ กฟผ. ก่อนนำมาใช้งาน โดยต้องระบุรายละเอียดคุณสมบัติของวัสดุให้ชัดเจน รวมทั้งส่งตัวอย่างและหรือแค็ตตาล็อกมาเพื่อประกอบการพิจารณา โดย กฟผ. มีสิทธิที่จะทำการตรวจสอบคุณภาพวัสดุก่อนใช้งาน ซึ่งผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย และวัสดุที่ผู้รับจ้างนำเสนอมาใช้งานทั้งหมดต้องได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือมาตรฐานอื่นที่เชื่อถือได้อย่างเป็นระบบ ตลอดจนหาช่างผู้ชำนาญการเฉพาะผลิตภัณฑ์มาควบคุมการใช้ผลิตภัณฑ์อย่างใกล้ชิด

3.3.1 กฟผ. ใช้เวลาในการอนุมัติวัสดุ ตามข้อ 3.3 แต่ละรายการไม่เกิน 30 วัน นับจากวันที่ผู้ควบคุมงาน กฟผ. ลงนามรับเอกสาร ดังนั้นผู้รับจ้างจะต้องวางแผนการจัดส่งวัสดุให้สอดคล้องกับระยะเวลาตามแผนงานการก่อสร้าง รวมถึงวัสดุที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ หรือต้องใช้ระยะเวลาในการผลิตนาน ผู้รับจ้างจะต้องวางแผนการอนุมัติใช้งาน          ให้ทันเวลา

3.3.2 กรณีผู้รับจ้างไม่ตรวจสอบรายการขออนุมัติให้ครบถ้วนถูกต้องตามแบบ และข้อกำหนดในสัญญา      เป็นเหตุให้ กฟผ. ต้องเรียกขอหลักฐานเพิ่มเติม และผู้รับจ้างไม่สามารถจัดหาได้ตามเวลากำหนดเป็นเหตุให้ กฟผ. อนุมัติรายการนั้นๆ ล่าช้ากว่าเวลากำหนด 30 วัน ผู้รับจ้างจะอ้างเหตุดังกล่าวในการขอขยายเวลาก่อสร้างเนื่องจากการอนุมัติวัสดุล่าช้าไม่ได้

3.3.3 วัสดุที่นำมาใช้งานทั้งหมดจะต้องได้รับการตรวจสอบจาก ผู้ควบคุมงาน กฟผ. ก่อนดำเนินการติดตั้ง   หากผู้รับจ้างดำเนินการติดตั้งไปก่อน ผู้ควบคุมงาน กฟผ. มีสิทธิที่จะไม่รับ และให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนให้ใหม่ทันที โดยผู้รับจ้างจะนำข้อผิดผลาดจากการกระทำดังกล่าวมาขอขยายระยะเวลาก่อสร้าง หรือคิดราคาเพิ่มไม่ได้

3.4 ผู้รับจ้างต้องจัดหาพร้อมติดตั้งป้ายแสดงชื่อโครงการก่อสร้างรวมถึงสัญลักษณ์ด้านความปลอดภัย ซึ่งป้ายมีขนาดไม่น้อยกว่า 1.20 ม. x 2.40 ม. จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ป้าย ติดตั้งบริเวณหน้างาน

3.5 งานจัดหาพร้อมติดตั้ง รั้วชั่วคราวสูงประมาณ 2.00 ม. ยาวประมาณ 374 ม. ซึ่งเสาทำจากเหล็กกล่อง               ผนัง Metal Sheet เสาพร้อมเหล็กเพลทยึดติดกับพื้นคอนกรีตทับหน้าด้วยสกรูยึดคอนกรีต พร้อมค้ำยันให้แข็งแรง รายละเอียดตามแบบ โดยผู้รับจ้างต้องติดตั้งรั้วฯ ให้แล้วเสร็จทั้งหมดก่อนจึงจะเริ่มงานอื่นๆได้ หลังจากดำเนินการงานทั้งหมดแล้วเสร็จให้ทำการรื้อถอนออกได้ ส่วนวัสดุจำพวก สกรู หรือวัสดุอื่นๆ ที่โยงยึดรั้วโดยฝั่งในคอนกรีตผู้รับต้อง             รื้อออกทั้งหมดหลังรื้อออกแล้วทำให้คอนกรีตมีรู ผู้รับจ้างต้อง Grout ปิดให้เรียบร้อยวัสดุที่จะนำมาใช้ Grout ต้องให้             ผู้ควบคุมงาน กฟผ. พิจารณาก่อนดำเนินการ

3.6 ใต้ท้องพื้นเป็นพื้นที่อับอากาศ ก่อนจะกระทำการใดๆ ใต้ท้องพื้นดังกล่าว ผู้รับจ้างต้องจัดหาวัสดุ อุปกรณ์   ที่ใช้เกี่ยวกับการระบายอากาศ รวมถึงบุคคลากรของผู้รับจ้างที่จะลงไปทำงาน ต้องผ่านการฝึกอบรมการทำงานในพื้นที่  อับอากาศ โดยส่งหลักฐานการอบรมฯ พร้อมแผนงานการเข้าออกในพื้นที่ ให้ผู้ควบคุมงาน กฟผ. เห็นชอบก่อนเริ่มงาน

3.7 ก่อนทำการซ่อมแซมโครงสร้าง ค.ส.ล.ที่ชำรุด/เสียหาย ผู้รับจ้างต้องตรวจสอบขนาดและตำแหน่งของโครงสร้างเดิมไว้ หลังจากดำเนินการซ่อมแซมโครงสร้างดังกล่าวแล้วเสร็จ ขนาดโครงสร้างนั้นๆ จะต้องไม่ผิดแปลกไปจากของเดิมหรือแบบที่กำหนด หากโครงสร้างใดๆ เกิดการเสียรูปทรงไปจากเดิมหรือไม่ตรงตามแบบที่กำหนด เนื่องมาจากการกระทำของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างต้องดำเนินการแก้ไขกลับสู่สภาพเดิมทันที

3.8 งานจัดหา และติดตั้งนั่งร้านเหล็กพร้อมค้ำยันเหล็ก

3.8.1 ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้งให้มั่นคงแข็งแรงโดยผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยของผู้รับจ้าง พร้อมลงนามในแบบฟอร์มที่ กฟผ.กำหนด (Tag) และต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงาน กฟผ. เรียบร้อยแล้ว      จึงนำไปแขวนไว้ที่นั่งร้านก่อนดำเนินการซ่อมแซม

3.8.2 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวิศวกรโยธาระดับสามัญวิศวกรขึ้นไป มาทำการออกแบบค้ำยันโครงสร้าง และระบบนั่งร้าน พร้อมทั้งลงนามรับรองเสนอให้ผู้ควบคุมงาน กฟผ. เห็นชอบก่อนดำเนินการ เนื่องจากงานซ่อมแซมโครงสร้างคอนกรีต จะต้องมีการรื้อคอนกรีตเก่าออก ความสามารถในการรับแรงเฉือน, โมเมนต์ดัด, โมเมนต์บิด, แรงดึง และแรงอัดในโครงสร้างต่างๆ อาจเปลี่ยนไป

3.9 งานซ่อมแซมโครงสร้าง ค.ส.ล. ที่ชำรุด/เสียหาย

ผู้รับจ้างจะต้องสกัดคอนกรีตที่มีรอยแตกร้าวกะเทาะ/หลุดล่อนที่เสียหายออก จนถึงเนื้อคอนกรีตที่ดี        โดยสกัดให้เลยหลังเหล็กไม่น้อยกว่า 3 ซม. เพื่อให้ทำความสะอาดหลังเหล็กได้ ก่อนจะทำการสกัดต้องตัดขอบคอนกรีตรอบ ๆ บริเวณที่แตกร้าว (ด้วยเครื่องตัดไฟฟ้า) เพื่อป้องกันมิให้คอนกรีตที่สกัดกะเทาะแตกลามไปยังบริเวณข้างเคียง

3.9.1 พื้น ค.ส.ล. แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ พื้นสำเร็จรูป และ พื้นคอนกรีตทับหน้า

(1) พื้นคอนกรีตสำเร็จรูป ขนาด 2.40 x 5.80 x 0.15 ม. ติดตั้งอยู่บนคาน ค.ส.ล. ซึ่งเป็นคานหลัก    (Main beam) พบคอนกรีตใต้ท้องพื้นมีรอยแตกร้าวบางส่วนรายละเอียดตามแบบ กำหนดให้ผู้รับจ้างซ่อมแซม โดยเสนอวิธีการซ่อมให้ผู้ควบคุมงาน กฟผ. พิจารณาก่อนดำเนินการ

(2) พื้นคอนกรีตทับหน้า หนาประมาณ 0.15 ม. ทับหน้าพื้นตามข้อ (1) พบคอนกรีตเกิดการแตกร้าวกะเทาะหลุดร่อนกระจายหลายจุด พื้นที่รวมประมาณ 1,200 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบ กำหนดให้ผู้รับจ้างสกัดคอนกรีตที่เสียหายออก เหล็กเสริมคงไว้พร้อมทาน้ำยายับยั้งสนิมเหล็ก และเทคอนกรีต Marine Concrete ของใหม่ทดแทน จุดที่เสียหาย ผู้ควบคุมงาน กฟผ. จะกำหนดให้ที่หน้างาน

3.9.2 ทำช่องเปิดบริเวณพื้นสำหรับขึ้น/ลง Line C และ Line B เพื่อซ่อมแซมโครงสร้างต่างๆ รวมถึงงานอื่นๆ ที่อยู่ด้านล่าง ตำแหน่งที่ทำช่องเปิดตามแบบที่กำหนด

(1) กำหนดให้ผู้รับจ้างสกัดคอนกรีตทับหน้า Line C ขนาด 3.50 x 6.50 ม. จำนวน 5 ช่อง และ Line B ขนาด 3.50 x 312 ม. ออก ขณะที่สกัดต้องระมัดระวังอย่าให้พื้นคอนกรีตสำเร็จรูปตามข้อ 3.9.1 (1) ที่รองรับเสียหายเนื่องจากพื้นดังกล่าวยังใช้งานอยู่ ส่วนเหล็กเสริมเดิมตัดออกเปลี่ยนเหล็กใหม่ทดแทนรายละเอียดตามแบบ ซึ่งเหล็กฯที่ตัดออกผู้รับจ้างต้องส่งคืน กฟผ. ทั้งหมด

(2) เมื่อสกัดคอนกรีตทับหน้าแล้วเสร็จกำหนดให้ยกแผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูปฯออก เพื่อทำเป็นช่องเปิด ซึ่งแผ่นพื้นดังกล่าวมีน้ำหนักประมาณ 5 ตัน ผู้รับจ้างต้องยกด้วยความระมัดระวังอย่าให้ชำรุดเสียหาย หากเกิดชำรุดเสียหายผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบทั้งหมด เนื่องจากแผ่นพื้นดังกล่าวจะต้องนำกลับมาติดตั้งตำแหน่งเดิม ส่วนจุดวางแผ่นพื้นให้วางไว้บริเวณใกล้ๆกับจุดที่ยกออกแต่ต้องไม่กีดขวางต่อการทำงาน ยกเว้นแผ่นพื้นฯ Line C ให้นำไปกองเก็บยังสถานที่ ผู้ควบคุมงาน กฟผ. กำหนด

(3) หลังจากดำเนินการงานซ่อมแซมฯ และงานอื่นๆ ที่อยู่ด้านล่างแล้วเสร็จ ช่องเปิด Line C  ทุกช่อง ผู้รับจ้างต้องทำเป็นช่องเปิดถาวรโดยลดขนาดลงเหลือ 1.00 x 1.50 ม. กำหนดให้หล่อพื้น คสล. ขึ้นมาใหม่คอนกรีต       ที่นำมาใช้เป็นชนิด Marine Concrete พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก (Grating) Hot Dip Galvanized รายละเอียดตามแบบ ช่องเปิดดังกล่าวทำไว้สำหรับ ขึ้น/ลง เพื่อตรวจสอบ และบำรุงรักษาโครงสร้างต่างๆ ที่อยู่ด้านล่างได้สะดวก ส่วนช่องเปิด Line B ทั้งหมด แผ่นพื้นตามข้อ 3.9.2 (2) นำกลับมาติดตั้งตามตำแหน่งเดิมพร้อมติดตั้งเหล็กเสริมของใหม่ และ           เทคอนกรีตชนิด Marine Concrete ทับหน้า รายละเอียดตามแบบ

(4) หากผู้รับจ้างประเมินแล้วว่า ช่องเปิดดังกล่าวไม่เพียงพอต่อการลงไปทำงานด้านล่าง ก็สามารถเปิดเพิ่มได้โดยผู้รับจ้างต้องเสนอรูปแบบ รายละเอียดต่างๆ ให้ผู้ควบคุมงาน กฟผ. พิจารณาก่อนดำเนินการ ซึ่งช่องเปิดดังกล่าวผู้รับจ้างจะมาเรียกร้องค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมมิได้

3.9.3 หลังจากเปิดพื้นออกพบตะกอนดินสะสมอยู่บริเวณ Line A และ B ซึ่งตะกอนฯ ดังกล่าวอยู่ห่างจาก   ท้องคานประมาณ 0.50 - 0.70 ม. ลักษณะของตะกอนฯเหนี่ยวนิ่ม ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการซ่อมแซมเสาเข็ม และงานอื่นๆ กำหนดให้ผู้รับจ้างขุดลอกออกจนสามารถทำงานได้ โดยตะกอนฯที่ขุดได้ให้ทิ้งในจุดที่ต่ำกว่าคือบริเวณ Line C

3.9.4 เสาเข็ม คอร. และคาน ค.ส.ล. (Pile cap) อยู่ใต้ท้องพื้นตามข้อ 3.9.1 (1) ซึ่งเป็นพื้นที่ปิด และมีน้ำจากแม่น้ำบางปะกงท่วมถึง ขึ้น-ลง ตามห้วงเวลาพื้นที่ดังกล่าวเป็นที่อับอากาศ ตามข้อ 3.6 พบโครงสร้าง ค.ส.ล. เสียหายดังนี้

3.9.4.1 เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน คอร. ขนาด 0.40 x 0.40 ม. รองรับคาน ค.ส.ล. (Pile cap) ซึ่งพบคอนกรีต ถูกกัดกร่อน แตกร้าว และกะเทาะ/หลุดล่อนบางส่วนทำให้เกิดความเสียหาย จำนวน 10 ต้น กำหนดให้ผู้รับจ้างซ่อมแซมส่วนที่เสียหาย และขยายหน้าตัดเสาเข็มจากขนาด 0.40 x 0.40 ม. เป็น 0.60 x 0.60 ม. ยาว 2.00 ม. ซึ่งความยาวนั้น   วัดระยะจากใต้ท้องคานลงมา ส่วนตำแหน่งที่เสียหายผู้ควบคุมงาน กฟผ. จะกำหนดให้หน้างานซึ่งรูปแบบ และวิธีการซ่อมตามแบบที่กำหนด รายละเอียดการซ่อมแซมมีดังนี้

(1) สกัดคอนกรีตที่แตกร้าวกะเทาะ/หลุดล่อนออกทั้งหมด ลวดเหล็กคงไว้ ส่วนผิวคอนกรีตที่ถูกกัดกร่อนให้สกัดหน้าลายโดยรอบ 100% ความยาว 2.00 ม. เพื่อเพิ่มการยึดเกาะให้กับส่วนที่ต้องขยายหน้าตัด

(2) หลังจากสกัดแล้วเสร็จให้ติดตั้งเหล็กเสริมของใหม่โดยการเจาะคอนกรีตเสาเข็มเพื่อเสียบเหล็กซึ่งระหว่างเหล็ก กับคอนกรีตต้องประสานด้วยอีพ๊อกซี่ที่มีแรงยึดเกาะที่ดี ระยะเจาะเสียบเหล็กและขนาดของเหล็กเสริมรายละเอียดตามแบบ

(3) ขณะที่ทำการสกัดฯหรือเจาะ ต้องระมัดระวังอย่าให้โดนลวดเหล็กเสาเข็มเด็ดขาด (ลวดอัดแรง) หากผู้รับจ้างทำให้ลวดเหล็กฯ เสียหายต้องเสนอวิธีการแก้ไขให้ผู้ควบคุมงาน กฟผ. พิจารณา ก่อนดำเนินการ

(4) ติดตั้งแบบหล่อคอนกรีตให้แข็งแรง พร้อมเทคอนกรีต Self Compacting Concrete ของใหม่ทดแทน

3.9.4.2 คาน ค.ส.ล. (Pile cap) Main beam และ Cross beam ติดตั้งอยู่บนเสาเข็มฯ ทำหน้าที่รองรับพื้นตามข้อ 3.9.1 ซึ่งพบคอนกรีตถูกกัดกร่อนเสียหายเกิดรอยแตกร้าวกะเทาะ/หลุดล่อนบางส่วน กำหนดให้ผู้รับจ้างซ่อมแซมส่วนที่เสียหาย และขยายหน้าตัดคานออกไปข้างละ 0.10 ม. ตลอดความยาวคาน โดยเริ่มตั้งแต่คานฯ Main beam Line B-C / 1-57 และ Cross beam Line 1-57 / B ส่วนตำแหน่งที่เสียหายผู้ควบคุมงาน กฟผ. จะกำหนดให้หน้างานซึ่งรูปแบบและวิธีการซ่อมตามแบบ รายละเอียดการซ่อมแซมมีดังนี้

(1) สกัดคอนกรีตที่แตกร้าวกะเทาะ/หลุดล่อนออก จนถึงเนื้อคอนกรีตที่ดี  โดยสกัดให้เลยหลังเหล็กไม่น้อยกว่า 3 ซม. เพื่อให้ทำความสะอาดหลังเหล็กได้ เหล็กเสริมเดิมคงไว้ และขัดสนิมพร้อมทาน้ำยายับยั้งสนิมเหล็ก ส่วนผิวคอนกรีตที่เหลือจากการสกัดคอนกรีตดังกล่าว ให้สกัดหน้าลายโดยรอบ 100% ตลอดความยาวคานทั้งหมด เพื่อเพิ่มการยึดเกาะให้กับส่วนที่ต้องขยายหน้าตัด

(2) หลังจากสกัดแล้วเสร็จให้ติดตั้งเหล็กเสริมของใหม่โดยการเจาะคอนกรีตเพื่อเสียบเหล็กซึ่งระหว่างเหล็กกับคอนกรีตต้องประสานด้วยอีพ๊อกซี่ที่มีแรงยึดเกาะที่ดี ระยะเจาะเสียบเหล็กและขนาดของเหล็กเสริมรายละเอียดตามแบบ

(3) ติดตั้งแบบหล่อคอนกรีตให้แข็งแรงพร้อมเทคอนกรีต Self-Compacting Concrete ของใหม่ทดแทน

3.9.5 ขอบคันทาง ค.ส.ล. (Curb) พร้อมราวกันตกเหล็กติดตั้งอยู่บนพื้นด้านทิศตะวันตก (ติดแม่น้ำ) ความยาวประมาณ 430 ม. พบคอนกรีตเกิดการแตกร้าวกระเทาะหลุดล่อน และราวเหล็กเป็นสนิมผุกร่อนกำหนดให้ผู้รับจ้างแก้ไขซ่อมแซม มีรายละเอียดดังนี้

(1) ขอบคันทาง ค.ส.ล. (Curb) ขนาด 0.20 x 0.25 x 430 ม. เสา ค.ส.ล. Ø 6 นิ้ว สูง 1.20 ม. ระยะห่างเสาถึงเสาแต่ละช่วงประมาณ 3.00 ม. พร้อมราวท่อเหล็กขนาด Ø 3 นิ้ว จำนวน 2 ชั้น ปลายท่อเหล็กฝังเข้าในเสา คสล. ทุกๆช่วงเสา ผู้รับจ้างต้องรื้อออกทั้งหมดรวมถึงเหล็กเสริมคอนกรีตด้วย ซึ่งท่อเหล็ก และเหล็กเสริมฯส่งคืน กฟผ. ทั้งหมด

(2) ด้านในของขอบคันทางฯมีท่อเหล็กร้อยสายขนาด Ø3/4 นิ้ว จำนวน 3-5 ท่อ ยาวตลอดขอบคันทางฯ โดยท่อดังกล่าวล็อคด้วยรางเหล็กตัวซี ซึ่งรางเหล็กฯดังกล่าวยึดติดกับขอบคันทางฯด้วย Expansion Bolt และภายในท่อมีสายไฟแสงสว่าง สายกล้องวงจรปิดติดตั้งอยู่ ผู้รับจ้างต้องรื้อออกทั้งหมด โดยรื้อด้วยความระมัดระวังอย่าให้เกิดการชำรุดเสียหาย หลังจากก่อสร้างขอบคันทางฯของใหม่แล้วเสร็จต้องนำกลับไปติดตั้งตามตำแหน่งเดิม

(3) กำหนดให้ผู้รับจ้างก่อสร้างขอบคันทาง ค.ส.ล. (Curb) ขึ้นมาใหม่ รูปแบบ และขนาดตามแบบที่กำหนด คอนกรีตหลังถอดแบบผิวเปลือยเรียบ หากผิวคอนกรีตเกิดฟองอากาศ และตะเข็บรอยต่อ ต้องตกแต่งให้เรียบร้อย

(4) ราวกันตกทำจากเหล็กทั้งหมดเชื่อมประกอบเป็นชุดยาวประมาณ 6 ม. รูปแบบ และขนาดตามแบบที่กำหนด หลังจากประกอบแล้วเสร็จให้นำไปผ่านขบวนการ Hot Dip Galvanized

(5) งานติดตั้งราวกันตก กับขอบคันทาง ค.ส.ล. (Curb) กำหนดให้เจาะคอนกรีต เพื่อฝัง Anchor Bolt ด้วยปลั๊กเคมี ซึ่งคุณสมบัติบัติดังนี้ หรือเทียบเท่า

(5.1) น้ำยาเคมีประเภท Synthetic resin, quartz sand and hardener บรรจุอยู่ในรูปหลอดแก้ว ชนิดปั่น และระยะเวลาที่เคมีแข็งตัว อุณหภูมิมากกว่า 20° C เคมีแข็งตัวที่ 20 นาที

(5.2) Stud Bolt Stainless Steel SUS 304 ขนาดไม่น้อยกว่า Ø12 มม. ยาวไม่น้อยกว่า 160 มม.

(5.3) Nut & Washer Stainless Steel SUS 304 ขนาดใช้ร่วมกับข้อ (5.2)

3.9.6 เศษวัสดุต่างๆที่ผู้รับจ้างดำเนินการทั้งหมดห้ามมิให้ตกลงพื้นด้านล่างเด็ดขาด ผู้รับจ้างต้องขนย้ายออกจากพื้นที่วันต่อวัน โดยขนย้ายไปทิ้งในบริเวณที่ผู้คุวบคุมงาน กฟผ. กำหนดให้

3.10 งานจัดหา และติดตั้งเหล็กเสริมคอนกรีต

3.10.1 หลังจากสกัดคอนกรีตแล้วเสร็จ ให้ตรวจสอบเหล็กเสริมเดิม หากพบเหล็กเป็นสนิมให้ผู้รับจ้างกำจัดสนิมเหล็กออกทั้งหมด พร้อมประเมินพื้นที่หน้าตัดเหล็กที่หายไป หากประเมินแล้วเสียหายมากกว่า 10% ของพื้นที่หน้าตัดเดิม ผู้รับจ้างต้องเสริมเส้นใหม่ทดแทนไม่น้อยกว่าหน้าตัดเหล็กที่หายไป

3.10.2 เหล็กเสริมเส้นใหม่ที่ใช้กับเหล็กเมน หรือเหล็กแกน กำหนดให้ใช้เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อยขนาดไม่น้อยกว่า DB 12 มม. ชั้นคุณภาพ SD 40 ตามมาตรฐาน มอก. 24 -2559 (non-t)

3.10.3 เหล็กเสริมคอนกรีตเดิมหลังจากกำจัดสนิมแล้วเสร็จ กำหนดให้ทาน้ำยาเคลือบเพื่อยับยั้งการเกิดสนิมทั้งหมด ซึ่งน้ำยาเคลือบมีคุณสมบัติดังนี้ หรือเทียบเท่า

| Type | Cement Based |
| --- | --- |
| Part | Single Component |
| Color | Grey and Orange |
| Total Halogen Content (ZTV–Sib90 Compliance Test) | ≤ 0.05 |
| Corrosion Stimulation (ZTV–Sib90 Compliance Test) | ≤ 10 |
| Corrosion Resistance (ZTV–Sib90 Compliance Test) | ≤ 1 |
| Accelerated Weathering (ZTV–Sib90 Compliance Test) | -10 Cycles DIN 50017 No Corrosion/NO -10 Cycles DIN 50018 Delamination/Max. Crack Width -120 Cycles DIN 50021 £ 0.1 mm. |

3.10.4 เหล็กเสริมคอนกรีตของใหม่ทุกเส้น และเหล็กราวกันตก รวมทั้งหมด ผู้รับจ้างต้องนำไปผ่านกระบวนการ Hot Dip Galvanized ในระหว่างดัดงอ หรือขณะติดตั้ง หรือกรณีใดๆก็ตาม หากทำให้ Galvanized เสียหายผู้รับจ้างต้องซ่อมด้วยสังกะสีเหลวตามข้อ (3) Hot Dip Galvanized ดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

(1) โรงงานชุบสังกะสีต้องผ่านมาตราฐาน ISO และ กฟผ. สามารถเข้าตรวจสอบได้

(2) Hot Dip Galvanized ตามมาตราฐาน ASTM A 123

(3) หลังจากชุบชิ้นงานแล้วเสร็จพบว่า สังกะสีเกิดถลอดหรือหลุดล่อน กำหนดให้ซ่อมด้วยสังกะสีเหลวที่มีส่วนผสมของ Zinc Contain เมื่อแห้งไม่น้อยกว่า 96 % โดยน้ำหนัก, ทนต่อความเป็นกรด-ด่าง ได้ระหว่าง PH 3-11,   ทนความร้อนได้ไม่น้อยกว่า 80 องศาเซลเซียส และความชื้นสัมพัทธ์ได้ 94 %

(4) ตรวจสอบความหนาสังกะสีหลังการชุบ ผู้ควบคุมงาน กฟผ. จะตรวจจากการอ้างอิงมาตรฐานตาม   ข้อ (2) ของเหล็กแต่ละชนิด โดยการสุ่มตรวจ ถ้าผลตรวจสอบไม่ได้ตามมาตราฐานฯ ผู้รับจ้างต้องนำกับไปดำเนินการใหม่   ซึ่งเครื่องมือในการตรวจสอบผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหา

(5) อัตราค่าการโก่งตัว/บิดตัว หลังการชุบต้องไม่เกิน L / 500

3.10.5 งานเจาะคอนกรีตเพื่อฝังเหล็กเข้าไปในคอนกรีต กำหนดให้เจาะลึกไม่น้อยกว่า 0.15 ม. และเชื่อมประสานระหว่าง เหล็ก กับ คอนกรีต ด้วยอีพ็อกซี่ที่มีคุณสมบัติดังนี้ หรือเทียบเท่า

| เคมีภัณฑ์พื้นฐาน | อีพ็อกซี่เรซิ่น |
| --- | --- |
| อุณหภูมิขณะทำงาน | 10 - 30๐C |
| ค่ากำลังรับแรงดึง | ไม่น้อยกว่า 19 N/mm2 (ที่ 7 วัน, 30๐C) |
| ค่ากำลังรับแรงอัด | ไม่น้อยกว่า 55 N/mm2 (ที่ 7 วัน, 30๐C) |
| ค่ากำลังรับแรงดัด | ไม่น้อยกว่า 30 N/mm2 (ที่ 7 วัน, 30๐C) |
| ค่าแรงยึดเกาะ | ไม่น้อยกว่า 4 N/mm2 (บนพื้นผิวคอนกรีต) ไม่น้อยกว่า 13 N/mm2 (บนพื้นผิวเหล็ก) |

3.11 งานจัดหา และติดตั้งแบบหล่อคอนกรีตพร้อมค้ำยัน ต้องติดตั้งให้มั่นคงแข็งแรง และวัสดุที่ใช้ทำแบบ และค้ำยันต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงาน กฟผ. ก่อนดำเนินการ

3.12 งานจัดหา และทาน้ำยาประสานระหว่างคอนกรีตเก่ากับคอนกรีตใหม่ โดยกำหนดให้ทาเฉพาะโครงสร้าง    ค.ส.ล. ที่อยู่ด้านบนทั้งหมด (ยกเว้นพื้นสำเร็จรูป) ส่วนโครงสร้างฯ ที่อยู่ใต้ท้องพื้นไม่ต้องทา น้ำยาดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติดังนี้ หรือเทียบเท่า

(1)  General Product Data

- The product should be a two component, solvent free epoxy adhesive for bonding fresh concrete to set concrete

(2)  Typical performance Data

| Tensile Strength (ASTM D 638) | ≥ 60 N/mm2 at 7 day |
| --- | --- |
| Compressive Strength (ASTM D 695) | ≥ 58 N/mm2 at 24 hours ≥ 95 N/mm2 at 7 day |
| Slant Shear Bond Strength (ASTM D 1042) | > 21 N/mm2 at 7 day |
| Adhesion Strength (BS EN 12636 : 1999) | > 2.5 N/mm2 at 7 day |
| Flexural Strength (ISO 178 : 2001) | ≥ 40 N/mm2 |

3.13 งานจัดหา และเทคอนกรีต

3.13.1 คอนกรีตผสมเสร็จชนิด Marine Concrete ต้องมีกำลังอัดประลัยไม่น้อยกว่า 300 กก./ตร.ซม. ที่อายุ 28 วัน โดยทดสอบตัวอย่างจากแท่งคอนกรีตรูปทรงกระบอก (Cylinder ASTM C 31) ขนาด 15 ซม. x 30 ซม. คอนกรีตที่ได้จะต้องมี Drying Shrinkage Strain ตามมาตรฐาน ASTM C 827 ไม่เกิน 0.004 ทั้งนี้ ผู้รับจ้างต้องส่งรายการคำนวณ Mix Design ให้ กฟผ. พิจารณาเห็นชอบก่อนดำเนินการ คอนกรีตดังกล่าวกำหนดให้ใช้สำหรับงานซ่อมแซมที่อยู่ด้านบนทั้งหมด

3.13.2 คอนกรีต Self-Compacting Concrete ต้องมีกำลังอัดประลัยไม่น้อยกว่า 350 กก./ตร.ซม. ที่อายุ 28 วัน โดยทดสอบตัวอย่างจากแท่งคอนกรีตรูปทรงกระบอก (Cylinder ASTM C 31) ขนาด 15 ซม. x 30 ซม. คอนกรีตที่ได้ จะต้องมี Drying Shrinkage Strain ตามมาตรฐาน ASTM C 827 ไม่เกิน 0.004 ทั้งนี้ ผู้รับจ้างต้องส่งรายการคำนวณ Mix Design ให้ผู้ควบคุมงาน กฟผ. พิจารณาเห็นชอบก่อนดำเนินการ คอนกรีตดังกล่าวกำหนดให้ใช้สำหรับงานซ่อมแซมที่อยู่ใต้ท้องพื้นทั้งหมด ซึ่งคอนกรีตดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติดังนี้ หรือเทียบเท่า

(1)	 Portland Cement ไม่เกิน 300 กก./ลบ.ม.

(2)	 W/CM Ratio ไม่เกิน 0.40 (CM คือ Cementitious Material)

(3)	 Fly Ash ต้องมาจากแม่เมาะหรือแหล่งที่ กฟผ. อนุมัติให้ใช้งาน

(4) หินและทรายที่ใช้ผสมคอนกรีตจะต้องสะอาด มีสัดส่วนคละที่ดี หินขนาด 3/8" และ 3/4" ต้องเป็นก้อนเหลี่ยมและไม่แบน

(5)	 Slump หรือ Flow ability ใส่สารผสมแล้วต้องอยู่ระหว่าง 50 - 70 ซม.

(6)	 Admixture ที่จะใช้งานนี้จะต้องไม่มีส่วนผสมของคลอไรด์

(7) อื่นๆ ตามผู้ผลิตกำหนด

3.13.3 ในขณะเทคอนกรีตแต่ละครั้ง ผู้รับจ้างต้องจัดเก็บตัวอย่างคอนกรีตในรูปแบบ Cylinder หรือ Cube ก็ได้ จำนวน 3 ชุด ชุดละ 3 ลูกนำไปทดสอบเพื่อหากำลังอัดที่สถาบันของรัฐหรือเอกชนที่เชื่อถือได้ ส่วนค่าใช้จ่ายผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบทั้งหมด

3.13.4 กรณีที่ต้องใช้ปูน Non-Shrink Grout ในการซ่อมแซมแก้ไขโครงสร้างวัสดุต้องมีคุณสมบัติดังนี้ หรือเทียบเท่า และต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงาน กฟผ. ก่อนดำเนินการ

| อัตราการไหล | ตามมาตรฐาน J-14 Funnel JSCE-F531 |
| --- | --- |
| การเยิ้มของน้ำที่ผิวหน้า | ตามมาตรฐาน JIS A-1123 |
| อัตราการขยายตัว และหดตัว | ตามมาตรฐาน ASTM C 827 |
| ค่ากำลังอัด | ตามมาตรฐาน ASTM A 109 |
| ต้องผ่านการทดสอบจากสถาบันที่เชื่อถือได้ พร้อมใบรับรองกรณีต้องการใส่หินเพิ่มในปูน Non-Shrink Grout เพื่อลดปฏิกิริยา Hydration ผู้ควบคุมงาน กฟผ. อนุญาตให้ใส่หิน3/8" ได้ ส่วนปริมาณการใช้ต้องตามมาตรฐานของผู้ผลิตปูน Non-Shrink Grout เท่านั้น |  |

3.13.5 หลังจากถอดแบบแล้ว คอนกรีตเป็นชนิดคอนกรีตเปลือยผิวเรียบไม่ขรุขระ ส่วนรอยต่อระหว่างคอนกรีตเก่ากับคอนกรีตใหม่รวมถึงตะเข็บ ผู้รับจ้างจะต้องเจียแต่งให้เรียบร้อย ถ้าผิวคอนกรีตเกิดมีรูพรุน, รอยร้าวฟองอากาศมาก ผู้รับจ้างต้องเสนอวิธีการแก้ไขให้ผู้ควบคุมงาน กฟผ. พิจารณาก่อนดำเนินการ

3.14 งานจัดหา และติดตั้งวัสดุเคลือบผิวคอนกรีตหลังจากที่ได้ดำเนินการซ่อมแซมโครงสร้างคอนกรีต ใต้ท้องพื้น คาน (Pile cap) และเสาเข็ม แล้วเสร็จกำหนดให้ผู้รับจ้างเคลือบผิวคอนกรีตด้วยวัสดุประเภท Pure Polyurea และ Composite Wrapping โดยมีรายละเอียดดังนี้

3.14.1 ติดตั้งวัสดุเคลือบผิวประเภท Pure Polyurea โดยกำหนดให้ผู้รับจ้างเคลือบผิวคอนกรีตบริเวณคานฯ (Pile cap) Main beam Line B-C / 1-57 และ Cross beam Line 1-57 /B  และ Fender wall Line 1-57 /C ตำแหน่งที่เคลือบ รายละเอียดตามแบบ ขั้นตอนการทำงานมีรายละเอียดดังนี้

(1) ถ้าพบรอยร้าวที่ผิวคอนกรีตกำหนดให้กรีดร่องกว้างประมาณ 3 มิลลิเมตร ลึกไม่น้อยกว่า 5 มิลลิเมตรเพื่อขยายร้อยร้าวพร้อมซ่อมด้วยวัสดุประเภท MS Sealant ที่ทนต่อ UV Exposure โดยการทดสอบเร่งภาวะตามวงจรการทดสอบ : แสงอัลตร้าไวโอเลต UVA-340 mm. (0.89 W/m²/nm) ที่อุณหภูมิ 60°C เป็นเวลา 8 ชั่วโมง, บรรยากาศอิ่มไอน้ำที่อุณหภูมิ 50°C เป็นเวลา 4 ชั่วโมง การทดสอบตามมาตรฐาน ASTM G154 อย่างน้อย 28 วัน คุณสมบัติ Pass ผ่านการทดสอบ โดยมีคุณสมบัติดังนี้ หรือเทียบเท่า

| ประเภทของวัสดุ (Type) | One Component |
| --- | --- |
| ที่มีค่าการยืดหดตัวสูงสุด(Elongation) | ≥ 550% ตามมาตราฐาน ASTM D412 หรือ ≥ 600% ตามมาตราฐาน ISO 37 |
| มีค่าความแข็งของวัสดุ Hardness Shore A | ที่ 30-45 |
| มีค่าความทนต่อแรงดีง Tensile strength | ≥1.1 MPa ตามมาตราฐาน ASTM D412 |
| เนื้อวัสดุสามารถใช้งานได้ในอุณหภูมิ | 0°C ถึง +70°C หรือดีกว่า |
| ค่า Movement การทดสอบตามมาตรฐาน ASTM C719 | ไม่น้อยกว่า 50 |
| ค่า Tear Resistance การทดสอบตามมาตรฐาน ASTM D624 | ไม่น้อยกว่า 12.50 kN/m |
| ค่า Effect of Heat Ageing การทดสอบตามมาตรฐาน ASTM C1246 คุณสมบัติ No – Chalking on Surface, Weight loss (%wt.) | ไม่น้อยกว่า 0.86% |
| ค่า Adhesion-in-peel Test (Mortar) การทดสอบตามมาตรฐาน ASTM C794 | ไม่น้อยกว่า 75 N/25 mm. |
| ค่า Sagging | Non sagging |

(2) การเตรียมผิวคอนกรีตรวมถึงความสะอาดต้องเป็นไปตามมาตรฐาน SSPC หรือ NACE ภายใต้ AMPP (The Association for Materials Protection and Performance) หรือสถาบันอื่นๆที่มีมาตรฐานเทียบเท่า

(3) ก่อนลงชั้นรองพื้นต้องขัดผิวคอนกรีตให้มีความขรุขระไม่น้อยกว่า CSP 2 โดยผู้รับจ้างต้องจัดหา

เครื่องมือประเมินความขรุขระของคอนกรีต (ICRI Concrete Surface Profile Chips) มาเอง

(4) เมื่อเตรียมผิวฯแล้วเสร็จ กำหนดให้เคลือบรองพื้นด้วย Epoxy Primer โดยมีคุณสมบัติดังนี้ หรือเทียบเท่า

| ประเภทของวัสดุ (Type) | Epoxy / Cyclo Aliphatic Amine และ Polyether Amine |
| --- | --- |
| สามารถทาบนพื้นผิวที่มีความชื้นสูง | 7-15 % |
| ปริมาณเนื้อ (Solid Volume) | ≥98% |
| อัตราส่วนการผสม (Mixing Ratio) | A : B : Filler 10 : 5 : 0-20 by weight |
| ค่าความต้านทานแรงอัด (Compressive Strength) | ≥ 750 ksc |
| ค่าความต้านทานแรงดึง (TensileStrength) | ≥ 300ksc |
| ค่าความต้านทานแรงดัดงอ (Bending Strength) | ≥ 100ksc |
| ค่ากำลังการยึดเกาะ(Bonding Strength) | ≥ 35 ksc |
| Working time after mixed (at 1,500 grams) | ≤ 12 นาที (อุณหภูมิ 30 ํC |
| จุดวาบไฟ (Flash Point) | Base = 140 ํC Hardener = 100 ํC |

(5) กรณีพื้นผิวคอนกรีตมีรูพรุนต้องปิดรูพรุนด้วย Epoxy Putty โดยใช้ Epoxy based ตามข้อ (4) ผสมทรายละเอียดเพื่อฉาบปิดรูพรุนทั้งหมดของพื้นที่

(6) ก่อนดำเนินการเคลือบ Pure Polyurea ผู้รับจ้างต้องทำความสะอาดพื้นผิวโดยปราศจากฝุ่นละออง สิ่งสกปรก และต้องไม่มี pinhole รูพรุน ตามดซึ่งความชื้นที่ผิวคอนกรีตไม่เกิน 6%

3.14.2 โพลียูเรียที่นำมาใช้ต้องเป็นวัสดุกันซึมประเภทโพลียูเรีย 100% (Pure Polyurea) fast cure        ชนิด 2 ส่วนผสมกำหนดให้เคลือบหนาไม่น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร โดยให้ใช้ผลิตภัณฑ์ของ GCP, Fosroc, Sika และ Polyco วัสดุดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติดังนี้ หรือเทียบเท่า

| เนื้อวัสดุไม่มีส่วนผสมของสารทำละลาย | 100% Solid |
| --- | --- |
| วัสดุชนิด 2 ส่วนผสม A : B | 1:1 |
| ค่าความต้านทานแรงตึง (Tensile Strength) ASTM D412/ASTM D638 (อ้างอิงตามเอกสาร Test Report) | ค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 19 N/mm. |
| ค่าการทนทานต่อการฉีกขาด Tear strength ASTM D624 (อ้างอิงตามเอกสาร Test Report) | ไม่น้อยกว่า 77 N/mm. |
| ระยะเวลาเซ็ตตัว (Gel/Set Time) | <5 วินาที |
| ระยะเวลาแห้งตัวสัมผัสได้ (Tack-Free Time) | <25 วินาที |
| ค่าความแข็งตัวของวัสดุ Shore A ทดสอบตามมาตรฐาน ASTM D2240 (อ้างอิงตามเอกสาร Test Report) | ค่าเฉลี่ยไม่มากกว่า 92% |
| ค่าการยืดตัวสูงสุดของวัสดุ Elongation ASTM C412/ASTM D638 (อ้างอิงตามเอกสาร Test Report) | ≥420% |
| ค่าทนทานต่อการเสียดสีของวัสดุ ASTM D4060 (อ้างอิงตามเอกสาร Test Report) | <60 มิลลิกรัม |
| ผ่านการรับรองเป็นวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | เอกสารรับรองมาตราฐาน SGBC |
| ผ่านมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต | ISO 14001:2015 และ ISO 9001:2015 |

(1) เป็นผลิตภัณฑ์ International brand ที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายทั่วโลก สามารถตรวจสอบได้จากทางเว็บไซต์ จัดจำหน่ายมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี ผลิตภัณฑ์ที่ใช้จะต้องได้รับการยอมรับ และเคยได้รับการอนุมัติให้ใช้ในหน่วยงานราชการ หรือ รัฐวิสาหกิจ ที่เชื่อถือได้ ต้องมีเอกสารรับประกันคุณภาพวัสดุว่ามีอายุการใช้งาน 10 ปี ขึ้นไป

(2) สามารถตรวจสอบเอกสารในการนำเข้าสินค้าได้ (BL / COA) โดยต้องลงนาม ประทับตรารับรองเอกสารถูกต้อง พร้อมระบุชื่อโครงการจากเจ้าของผลิตภัณฑ์

3.14.3 การเคลือบผิวด้วยวัสดุโพลียูเรียต้องใช้เครื่องพ่นเท่านั้นโดยเครื่องพ่นดังกล่าวเป็นชนิด Heat Pural Reactor Spray ที่สามารถควบคุมแรงดัน และอุณหภูมิที่เหมาะสมกับวัสดุที่นำมาใช้งานได้เป็นอย่างดี

3.14.4 ผู้รับจ้างต้องจัดหาผู้ชำนาญการซึ่งผ่านการอบรมหลักสูตรการเตรียมผิว และตรวจสอบคุณภาพ     งานเคลือบผิวจากสถาบัน SSPC หรือ NACE ภายใต้ AMPP (The Association for Materials Protection and Performance) หรือสถาบันอื่นๆ ที่มีมาตรฐานเท่าเทียมกันเป็นที่ยอมรับแพร่หลายในอุตสาหกรรมการเคลือบผิววัสดุ   มาเป็นผู้ตรวจสอบกระบวนการทำงาน ตั้งแต่การเตรียมพื้นผิว, การลงชั้นวัสดุอีพ็อกซี่ปิดรูพรุนผิวคอนกรีต และงานพ่นวัสดุโพลียูเรีย (Pure Polyurea)

3.14.5 หลังจากเคลือบแล้วเสร็จผู้รับจ้างต้องตรวจสอบคุณสมบัติของวัสดุ ตามข้อกำหนดและมาตรฐานการตรวจสอบดังนี้

(1) ตรวจสอบความหนาของวัสดุโพลียูเรีย (Pure Polyurea) ในสภาพที่แห้งตัวแล้ว ด้วยอุปกรณ์ Dry film thickness grade Ultrasonic prob ตามมาตรฐาน ASTM D-4138 หากพบความเสียหาย เช่น มีรอยร้าว เกิดการรั่วซึม โป่งพอง หรือ ฟองอากาศ ผู้รับจ้างต้องเสนอวิธีการแก้ไขให้ผู้ควบคุมงาน กฟผ. พิจารณาก่อนดำเนินการ

(2) ตรวจสอบการยึดเกาะ ด้วยวิธี Pull-off Adhesion Test ผู้ควบคุมงาน กฟผ. จะทำการสุ่มตรวจวัดอย่างน้อย 1 ตำแหน่ง ตำแหน่งละ 3 จุด โดยในแต่ละจุดต้องมีค่า bonding strength ไม่น้อยกว่า 1.0 N/mm2

(3) เครื่องมือที่ใช้ตรวจสอบผู้รับจ้างต้องจัดหามาเอง พร้อมผ่านการ Calibration ไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันนำเข้าใช้งาน

3.15 ติดตั้งวัสดุ Wrapping ประเภท Composite Wrapping โดยกำหนดให้ผู้รับจ้างติดตั้งที่ผิวคอนกรีตเสาเข็ม ทุกต้น ตำแหน่งติดตั้งรายละเอียดตามตามแบบ ขั้นตอนการทำงานมีรายละเอียดดังนี้

3.15.1 การเตรียมผิวคอนกรีตให้ดำเนินการตามข้อ 3.14.1 (2) ถ้าเหลี่ยมเสาคอนกรีตเป็นมุม 90 องศา        ให้เจียรลบเหลี่ยมเป็นมุม45 องศา

3.15.2 เมื่อเตรียมผิวฯแล้วเสร็จให้ดำเนินการตามข้อ 3.14.1 (4) หลังจากนั้น Wrapping ด้วยวัสดุประเภท Composite Wrapping รอบเสาเข็ม โดยมีระยะ Overlapping ไม่น้อยกว่า 50%

3.15.3 วัสดุ Composite Wrapping ที่นำมาใช้ต้องเป็นประเภทที่มีส่วนผสมระหว่าง Epoxy Polyurethane และ Fiberglass แบบแผ่นหนาไม่น้อยกว่า 1 มม. วัสดุดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติดังนี้ หรือเทียบเท่า

| ค่าความต้านทานแรงดึง (Tensile Strength) ASTM D638 | ≥290 kg/cm2 |
| --- | --- |
| ค่าความแข็งแกร่งแรงดัด (Flexural Strength) | ≥173 kg/cm2 |
| ค่าความแข็งแรงต่อแรงอัด (Compression Strength) | ≥ 19.2 kg/f mm² |
| ค่าความคงทนของฉนวนทางไฟฟ้า (Dielectric Strength) | ≥15Kv |
| ค่าความแข็งตัวของวัสดุ (Shore D Hardness) ASTM D2240 | ≥ 80 |
| มีส่วนผสมของสาร VOCs | 0% |
| ค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวเนื่องจากความร้อน (Thermal Expansion Coefficient) | ≥ 8.0 µm/m.ºC |
| สามารถทนความร้อนได้ (Heat Resistance) | ≥ 319 ºC |
| อุณหภูมิขณะติดตั้ง (Application Temperature) | ≥ 0 ºC to 35 ºC (Max. to 65 ºC) |
| วัสดุปลอดสารพิษ ไม่ติดไฟ และไม่มีกลิ่น | ใช่ |
| ใช้ได้ทั้งกับกรดและด่าง | ใช่ |
| ค่าความดันไอ (Vapor Pressure) | <1 X 10-5 mmHg @ 20C |
| สภาพการละลาย (Solubility in water) | ไม่ละลายน้ำ และทำปฏิกิริยากับ CO2 |
| ความหนาแน่นสัมพัทธ์ (Specific Gracity) | ≥ 1.22 |

3.15.4 แนบรายงานผลการทดสอบวัสดุ จากสถาบันของรัฐ หรือเอกชนที่เชื่อถือได้ และสามารถตรวจสอบได้

3.16 กรณีใช้วัสดุเทียบเท่าผู้รับจ้างต้องทำหนังสือขอใช้วัสดุเพื่อเทียบเท่า ซึ่งต้องส่งรายละเอียดการเปรียบเทียบประกอบด้วย คุณสมบัติ ผลการทดสอบ มาตรฐานรองรับ การรับประกัน เป็นต้น ตรงตามวัตถุประสงค์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเทียบเท่าหรือดีกว่า โดยให้เป็นที่เชื่อถือ และยอมรับของคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ถ้าคณะกรรมการฯ ยอมรับวัสดุนั้นแล้ว ก็ให้ยอมรับว่าเป็นวัสดุเทียบเท่าได้ และความเห็นของคณะกรรมการฯ ให้ถือเป็นที่สุดคราวนั้น

(1) ใช้เวลาในการอนุมัติรายการขอเทียบเท่าในแต่ละรายการ ไม่เกิน 30 วัน นับจากวันที่ผู้ควบคุมงาน กฟผ. ลงนามรับเอกสาร ในกรณีไม่ผ่านการอนุมัติ ผู้รับจ้างไม่สามารถเรียกร้องค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น หรือเวลาที่สูญเสียไป เนื่องจากการขอใช้วัสดุเทียบเท่า

(2) ผู้รับจ้างต้องเผื่อระยะเวลาในการพิจารณาการใช้วัสดุเทียบเท่า ที่อาจจะต้องออกแบบใหม่หรือต้องขออนุญาตที่เกี่ยวข้องใหม่ด้วย โดยจะนำมาเป็นข้ออ้างเพื่อขอขยายระยะเวลาก่อสร้างมิได้

3.17 ผู้รับจ้างต้องประสานงานกับตัวแทนของ กฟผ. เพื่อร่วมสำรวจสภาพหน้างานของเดิมก่อนเริ่มงานจริง เพื่อลดปัญหาข้อพิพาทที่อาจเกิดขึ้นภายหลัง โดยให้ถ่ายรูปพร้อมเก็บรายละเอียดต่างๆ เป็นข้อมูลรวบรวมไว้

3.18 หากพบส่วนใดที่ระบุไว้ในแบบก่อสร้าง แต่มิได้ระบุไว้ในสัญญา หรือระบุไว้ในสัญญาแต่มิได้ระบุไว้ในแบบก่อสร้าง ให้ถีอว่าได้ระบุไว้ทั้งสองที่ หากมิได้ระบุไว้ทั้งสองที่ เพื่อความมั่นคงแข็งแรง หรือให้ถูกต้องตามมาตราฐาน และตามหลักวิชาช่าง ที่ดี ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการตามคำวินิจฉัยของ กฟผ. โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายและระยะเวลาเพิ่มเติม

3.19 ผู้รับจ้างต้องจัดหาวัสดุ สัมภาระตลอดจนเครื่องมือเครื่องใช้ที่ดี และช่างฝีมือที่ดี เพื่อประกอบงานจ้างตามสัญญา ถ้าปรากฏว่ารูปแบบหรือข้อกำหนดต่างๆ มีส่วนคลาดเคลื่อนผิดไปอย่างใดอย่างหนึ่ง ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของ กฟผ. ทุกประการ ถ้ามีสิ่งใดมิได้ระบุไว้ในรูปแบบหรือข้อกำหนดต่างๆ แต่มีความจำเป็นต้องทำเพื่อให้งานแล้วเสร็จสมบูรณ์ ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะทำการนั้นๆ ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม ทั้งนี้รายการ    ที่คลาดเคลื่อนหรือมิได้ระบุไว้ดังกล่าวจะต้องไม่ใช่ส่วนที่เป็นสาระสำคัญ

3.20 ผู้รับจ้างต้องดำเนินการตามหลักวิชาช่างที่ดี เป็นไปตามมาตรฐานการติดตั้งของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ และงานวิศวกรรมโครงสร้าง ให้เป็นไปตามมาตรฐานกรมโยธาธิการและผังเมือง (มยผ.) หรือมาตรฐานของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.)

3.21 ในการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หากผู้รับจ้างหรือผู้ปฏิบัติงานของผู้รับจ้างทำให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย และหรือทรัพย์สินของ กฟผ. ลูกจ้าง พนักงานของ กฟผ. และหรือบุคคลภายนอก ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น

3.22 กฟผ. อนุญาตให้ผู้รับจ้างทำงานได้ทุกวัน ทั้งวันทำการของ กฟผ. วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดงานของ กฟผ. ตั้งแต่เวลา 8.00 - 17.00 น.

3.23 เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการด้านความปลอดภัยของ กฟผ. โรงไฟฟ้าบางปะกง ก่อนที่ผู้รับจ้างจะเข้าทำงานในวันเสาร์-อาทิตย์ หรือวันหยุดงานของ กฟผ. ผู้รับจ้างต้องขออนุญาตทำงานในวันหยุดตามแบบฟอร์มของ กฟผ. ส่งให้   ผู้ควบคุมงาน กฟผ. ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน หรือในกรณีที่วันใดมีเหตุจำเป็นเพื่อความสำเร็จของงานต้องทำงานเกินเวลา 8.00 - 17.00 น. ผู้รับจ้างต้องขออนุญาตทำงานล่วงเวลาตามแบบฟอร์มของ กฟผ. ส่งให้ผู้ควบคุมงาน กฟผ. ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน (24 ชั่วโมง)

4. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

4.1 เป็นไปตามเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข้อ 2 คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

4.2 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายจดทะเบียนในประเทศไทย ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

4.3 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานการซ่อมแซม แก้ไข ปรับปรุง หรือเสริมกำลังโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กที่สัมผัสสภาวะแวดล้อมที่รุนแรง เช่น โครงสร้างที่สัมผัสน้ำทะเล หรือน้ำกร่อย หรือสัมผัสสารเคมีที่มีฤทธิ์เป็นกรดหรือด่าง เป็นต้น      ซึ่งผลงานมีราคาค่าจ้างสัญญาละไม่น้อยกว่า 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยต้องแล้วเสร็จครบถ้วนตามสัญญา และเป็นสัญญาที่ผู้เสนอราคาเป็นคู่สัญญาโดยตรง

4.4 ต้องมีผลงานการเคลือบผิวคอนกรีตด้วยวัสดุประเภทโพลียูเรีย (Pure Polyurea) ซึ่งผลงานมีราคาค่าจ้างสัญญาละไม่น้อยกว่า 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยต้องแล้วเสร็จครบถ้วนตามสัญญา และเป็นสัญญาที่ผู้เสนอราคาเป็นคู่สัญญาโดยตรง

4.5 ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนงานก่อสร้าง สาขางานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและชายฝั่ง ไม่น้อยกว่า ชั้น 3 ประเภทหลักเกณฑ์คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะ ไว้กับกรมบัญชีกลาง (ถ้ามี)

5. เอกสารประกอบการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นเอกสารอย่างน้อยดังต่อไปนี้ เพื่อประกอบการพิจารณาในวันที่กำหนดยื่นข้อเสนอ ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์

5.1 เป็นไปตามข้อ 3 หลักฐานการยื่นข้อเสนอ เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

5.2 หลักฐานยืนยันคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอตามที่กำหนดในข้อ 4

5.2.1 หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ตามข้อ 4.2

5.2.2 หนังสือรับรองผลงาน และในกรณีที่ผลงานดังกล่าวเป็นการทำงานให้ผู้ว่าจ้างซึ่งเป็นเอกชน ให้แนบสำเนาสัญญาด้วย ตามข้อ 4.3 และข้อ 4.4 และต้องมีเอกสารแนบเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานดังกล่าวดังนี้

5.2.2.1 เอกสาร TDS (Technical Data Sheet) รายละเอียดคุณสมบัติของ Pure Polyurea, Epoxy สำหรับ รองพื้น

5.2.2.2 เอกสารรายงานผลทดสอบคุณสมบัติทางเทคนิค (Test Report)ของ Pure Polyurea, Epoxy สำหรับรองพื้น

5.2.2.3 เอกสารการรับรองบุคลากรที่ผ่านการอบรม ด้านทักษะความชำนาญการ การเตรียมผิว, การเคลือบผิวจากสถาบัน SSPC หรือ NACE ภายใต้ AMPP The Association for Materials Protection and Performance หรือสถาบันอื่นๆ ที่มีมาตรฐานเทียบเท่า

5.2.2.4 เอกสารการรับรองบุคลากรที่ผ่านการอบรม (Certified) ที่มีทักษะความชำนาญการ การใช้ผลิตภัณฑ์ Pure Polyurea โดยลงนามประทับตรารับรองเอกสารถูกต้อง พร้อมระบุชื่อโครงการจากผู้ผลิต

5.2.2.5 เอกสารวัสดุ Pure Polyurea เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Label) โดยลงนามประทับตรารับรองเอกสารถูกต้อง พร้อมระบุชื่อโครงการจากผู้ผลิต

5.2.2.6 เอกสารรับรองโรงงานผู้ผลิต Pure Polyurea ผ่านมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015      โดยต้องลงนามประทับตรารับรองเอกสารถูกต้อง พร้อมระบุชื่อโครงการจากผู้ผลิต

5.2.2.7 เอกสาร TDS (Technical Data Sheet) คุณสมบัติของวัสดุ Composite Wrapping

5.2.3 สำเนาหลักฐานการขึ้นทะเบียนงานก่อสร้าง สาขางานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและชายฝั่ง ไว้กับกรมบัญชีกลาง พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีคณะกรรมการราคากลางได้ประกาศกำหนดให้งานก่อสร้างสาขานั้นต้องขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการไว้กับกรมบัญชีกลาง) ตามข้อ 4.5 (ถ้ามี)

6.  หลักเกณฑ์การเสนอราคา

6.1 เป็นไปตามข้อ 4. การเสนอราคาของเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์     (e-bidding)

6.2 ให้ผู้ยื่นข้อเสนอกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามที่แนบในเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ให้ครบถ้วน โดยไม่ต้องยื่นใบแจ้งปริมาณงานและราคาและใบบัญชีรายการก่อสร้าง ในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

6.3 ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายการละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขที่ กฟผ. กำหนด

6.4 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องคำนวณหาปริมาณงาน และจะต้องรับผิดชอบในความผิดพลาดของปริมาณงานที่เสนอ หากมีข้อสงสัยในปริมาณงาน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องไปตรวจสอบเอง ณ สถานที่ก่อสร้าง ผู้ยื่นข้อเสนอจะนำมาเป็นข้ออ้างในการขอเบิกค่าใช้จ่ายจาก กฟผ. อีกไม่ได้ เว้นในกรณีที่มีการแก้ไขงานหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในแบบ ซึ่ง กฟผ. สงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาจ่ายให้หรือหักคืนจากผู้รับจ้าง

6.5 สำหรับผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ก่อนลงนามในสัญญา กฟผ. จะจัดทำแบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา โดยปรับราคาทุกรายการตามอัตราร้อยละที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้เสนอราคา โดยเทียบกับราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้ และนำรายละเอียดในการปรับลดราคาในแบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา ไปเป็นเอกสารแนบท้ายของสัญญา ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ที่ กค (กวจ) 0405.3/ว 232 ลงวันที่ 8 เมษายน 2568

6.6 ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 90 วัน ตั้งแต่วันเสนอราคา โดยภายในกำหนดยืนราคา     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้

7. หลักประกันการเสนอราคา

กำหนดมูลค่าเป็นจำนวนเต็มในอัตราร้อยละ 5 ของวงเงินงบประมาณรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นเงิน 1,767,600.00 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนหกหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน)

8. หลักเกณฑ์การพิจารณา

8.1 เป็นไปตามหัวข้อหลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาของเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

8.2 กฟผ. จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา โดยรับราคาผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอรายละเอียดถูกต้องตามข้อกำหนด กฟผ. และมีราคารวมต่ำสุด

8.3 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเสนอราคาให้ครบถ้วนตามขอบเขตของงาน

8.4 กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามเงื่อนไขเฉพาะงานได้ กฟผ. จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินการตามเงื่อนไขเฉพาะงานให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ กฟผ. มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จาก กฟผ.

9. กำหนดเวลาแล้วเสร็จ

ภายในกำหนด 14 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแผนการทำงานให้เป็นที่พอใจแก่ กฟผ. โดยแสดงถึงขั้นตอนของการทำงานและกำหนดเวลาที่ต้องใช้ในการทำงานหลักต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จ

9.1 กรณีสัญญาอายุเกิน 60 วัน ผู้รับจ้างจะต้องทำตารางการจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ, ตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ มานำเสนอให้ กฟผ. ตามตัวอย่างเอกสารแนบท้ายสัญญา (ถ้ามี) ดังนี้

9.1.1 จัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา ภายใน 60 วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามสัญญา ตามตารางการจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

9.1.2 จัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา ภายใน 60 วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามสัญญา ตามตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ

9.1.3 หากผู้รับจ้างไม่สามารถจัดหาพัสดุที่ผลิตในประเทศหรือการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศตามที่ได้เคยแจ้งไว้ในแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศหรือแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศดังกล่าว       ให้ผู้รับจ้างแก้ไขตารางการจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศหรือแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศส่งให้ กฟผ. พิจารณาก่อนการส่งมอบงาน

9.1.4 ก่อนส่งมอบงานวัสดุ อุปกรณ์และเศษวัสดุต่างๆ ของผู้รับจ้างจะต้องขนออกนอกเขต กฟผ. ถ้าเป็นวัสดุอุปกรณ์ ของ กฟผ. ให้นำไปเก็บ ณ จุดที่กำหนด พร้อมทำความสะอาดและปรับแต่งสถานที่ให้เรียบร้อยจึงจะส่งมอบงานได้

9.1.5 งานจ้างเหมาตามสัญญานี้กำหนดให้ผู้รับจ้างจัดทำรายงาน ขั้นตอน และรายละเอียดในการดำเนินงาน ซึ่งเก็บข้อมูลตั้งแต่ก่อนเริ่มงานไปจนถึงงานแล้วเสร็จเป็น Electronic File นามสกุล .doc .pdf และ.dwg (Auto CAD 2008) ลงใน USB Flash Drive และ Paper อย่างละ 2 ชุด ส่งมอบให้ กฟผ.    ในวันส่งมอบงาน

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในกำหนด 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก กฟผ. ให้เริ่มงาน และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนด 360 วัน นับตั้งแต่วันที่ กฟผ. แจ้งกำหนดให้เริ่มงาน ทั้งนี้ไม่นับรวมวันที่      ผู้ควบคุมงาน กฟผ. สั่งหยุดงาน (ยกเว้นการสั่งหยุดงานเนื่องจากผู้รับจ้างปฏิบัติงานไม่ถูกต้องตาม เงื่อนไขเฉพาะงาน หรือตามรายการควบคุมงานก่อสร้าง)

10. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้รับจ้างจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี นับถัดจากวันที่ กฟผ. ได้รับมอบงานงวดสุดท้ายของงานทั้งหมดตามสัญญา หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้น ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้     ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า   โดย กฟผ. ไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก กฟผ. หรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ กฟผ. กำหนด กฟผ. มีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

11. หลักประกันสัญญา

กำหนดเป็นจำนวนเต็มในอัตราร้อยละ 5 ของมูลค่าตามสัญญา

12. การเปลี่ยนแปลงงาน

กฟผ. มีสิทธิ์ที่จะทำการแก้ไขเพิ่มเติมหรือลดงานจากแบบ และรายการเดิมได้ทุกอย่าง โดยไม่ต้องเลิกสัญญานี้ ราคาที่เปลี่ยนแปลงของการเพิ่มหรือลดงานจะคิดราคาต่อหน่วยในสัญญา (ถ้ามี) ในกรณีที่ไม่มีราคาต่อหน่วย จะคิดและตกลงราคากันใหม่เพื่อความเหมาะสม โดยถือหลักวิธีคิดข้อใดข้อหนึ่งดังนี้

ก. สำหรับงานในสภาพและประเภทเดียวกัน ให้คิดจากราคาต่อหน่วยในราคางานเพื่อการเบิกจ่ายเงินที่ กฟผ. อนุมัติ หรือราคาต่อหน่วยในสัญญา

ข.  โดยตกลงราคากับผู้รับจ้าง คิดราคาค่าวัสดุ ค่าแรง ค่าเครื่องจักร เครื่องมือ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น

ถ้าการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและรายการตามข้อความในข้อนี้ มีผลทำให้เปลี่ยนแปลงเวลาการทำงานตามสัญญา   ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งความจำนงขอขยายเวลาแล้วเสร็จของงาน โดยดำเนินการพร้อมกับการตกลงราคา มิฉะนั้นให้ถือว่ากำหนดแล้วเสร็จของงานคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลง

13. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

13.1 กฟผ. จะจ่ายค่าจ้าง ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว  โดยถือราคาต่อหน่วยเป็นเกณฑ์ โดยจะจ่ายค่าจ้างต่อหน่วยของงานแต่ละรายการที่ได้ทำเสร็จจริงถึงวันสิ้นเดือนของทุกเดือน ยกเว้นงวดสุดท้าย ตามราคาต่อหน่วยที่กำหนดไว้ใน ใบแจ้งปริมาณงานและราคา

13.2 ผู้รับจ้างต้องทำรายละเอียดลงในแบบฟอร์มราคางานเพื่อการเบิกจ่ายเงิน ขออนุมัติต่อ กฟผ. ก่อนการ       เบิกจ่ายเงินเป็นงวดตามข้อ 13.1 ทั้งนี้ กฟผ. มีสิทธิที่จะให้ผู้รับจ้างแก้ไขรายการและราคางานให้ถูกต้องตามความเป็นจริง โดยมีราคารวมของงานคงเดิม

13.3 ผู้รับจ้างอาจจะขอรับเงินเพียงงวดเดียวเมื่องานแล้วเสร็จสมบูรณ์แทนข้อ 13.1 และ 13.2 ก็ได้ ในกรณีนี้ กฟผ. จะจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างเมื่องานแล้วเสร็จสมบูรณ์ และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

14. ค่าปรับ

14.1 ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจาก กฟผ. แล้ว กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วน ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ กฟผ. เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 10 ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิ กฟผ. ในการ  บอกเลิกสัญญา

14.2 หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และ กฟผ. ยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ กฟผ. เป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ 0.1 ของราคางานทั้งหมด    ตามสัญญา แต่จะต้องไม่ต่ำกว่าวันละ 100 บาท นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ กฟผ. ได้ขยายเวลาทำงานให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ กฟผ. เรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

15. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ กฟผ. ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ กฟผ. โดยสิ้นเชิงภายในกำหนด      7 (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก กฟผ. หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ กฟผ. มีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกัน      การปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด 7 (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก กฟผ.

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด กฟผ. จะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

16. การหักเงินประกันผลงาน (ถ้ามี)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด กฟผ. จะหักเงินจำนวนร้อยละ 10 ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน

ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้ทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่า 6 เดือน (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาต่อหน่วย) หรือในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ของค่าจ้างทั้งหมด (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม) ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหนังสือค้ำประกันของธนาคาร หรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์      ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศ มามอบให้ กฟผ. เพื่อเป็นหลักประกันแทน

กฟผ. จะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารดังกล่าวโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้าง พร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

17. มาตรฐานฝีมือช่าง (ถ้ามี)

17.1 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีวิศวกร ที่มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกร สาขาแขนง โยธา ระดับ ภาคีวิศวกร ขึ้นไป เพื่อทำหน้าที่ควบคุมงานจ้างในครั้งนี้ โดยจะต้องยื่นหนังสือรับรองการเป็นวิศวกร พร้อมสำเนาใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพ (กว.) ดังกล่าวที่ยังไม่หมดอายุมาภายใน 30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

18. แผนการทำงาน

คูสัญญาตองจัดทำแผนการทำงานมาให้ภายใน 14 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยจัดทำแผนการทำงาน       ตามเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เวนแต่เปนกรณีการเชา หรือกรณีสัญญาอายุไมเกิน 90 วัน หรือกรณีการซื้อซึ่งสัญญากำหนดสงงานงวดเดียว หรือกรณีการซื้อ การเชา การจ้าง และการจ้างก่อสร้าง ซึ่งสัญญาหรือบันทึก           ขอตกลงเปนหนังสือมีวงเงินไมเกิน 500,000 บาท ทั้งนี้ แผนการทำงานดังกลาวใหถือเปนเอกสารสวนหนึ่งของสัญญา

19. การตรวจรับ

กฟผ. จะจัดให้มีคณะกรรมการตรวจรับเพื่อทำการตรวจรับให้เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญา

20. มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัย และความปลอดภัย

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

21. หลักเกณฑ์การใช้กระแสไฟฟ้าและน้ำ

ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้จัดหาน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภค บริโภค ตลอดจนไฟฟ้าขณะทำการก่อสร้างเอง หรือผู้รับจ้างอาจขออนุญาตใช้น้ำ และ/หรือไฟฟ้าของ กฟผ. ที่มีอยู่ โดยผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการติดตั้งและจ่ายค่าน้ำ และ/หรือไฟฟ้า ให้แก่ กฟผ. ตามอัตรา และเงื่อนไขที่ กฟผ. กำหนด โดย กฟผ. มีสิทธิ์ที่จะระงับการจำหน่ายน้ำ และ/หรือไฟฟ้าดังกล่าวได้ทุกเวลา ทั้งนี้ผู้รับจ้างจะถือเป็นสาเหตุเรียกร้องค่าเสียหายหรือขอต่ออายุสัญญาจาก กฟผ.มิได้

22. การบอกเลิกสัญญา

22.1	ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือมีเหตุให้ กฟผ. เชื่อได้ว่าผู้รับจ้าง
ไม่สามารถทำงานรับจ้างให้แล้วเสร็จถูกต้อง ครบถ้วนตามสัญญาหรือผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการ
ตรวจรับงานจ้าง หรือคุณภาพของงานไม่เป็นไปตามที่กำหนดในสัญญา หรือผู้รับจ้างตกเป็นบุคคลล้มละลาย กฟผ. มีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ และเรียกค่าเสียหายที่เกิดแก่ กฟผ. ได้ และ กฟผ. มีสิทธิที่จะจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของ  ผู้รับจ้างให้แล้วเสร็จลุล่วงไป ทั้งนี้ หาก กฟผ. จ้างผู้รับจ้างรายใหม่ในราคาที่สูงกว่าราคาตามสัญญานี้ ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น โดยผู้รับจ้างยินยอมให้ กฟผ. หักและหรือริบค่าเสียหาย และหรือค่าจ้างที่สูงขึ้นจากหลักประกันทั้งหมด หรือบางส่วน และหรือหักจากเงินใดๆ ที่ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะได้รับจาก กฟผ. ตามที่ กฟผ. เห็นสมควร

22.2	ในระหว่างอายุสัญญาจ้างนี้หาก กฟผ. หมดความจำเป็นที่จะจ้างผู้รับจ้างทำงานตามสัญญาจ้างต่อไป ผู้รับจ้างยินยอมให้ กฟผ. บอกเลิกสัญญาได้ โดย กฟผ. จะต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้าเป็นหนังสือไม่น้อยกว่า 15 วัน ทั้งนี้  ผู้รับจ้างยินยอมที่จะลดเงินค่าจ้างในส่วนที่ไม่ได้ทำงานตามสัญญาจ้างลงจากราคาค่าจ้างตามสัญญา และจะไม่เรียกร้องค่าใช้จ่าย และหรือค่าเสียหายใดๆ จาก กฟผ.

23. แบบแนบท้ายสัญญา

แบบเลขที่ บย.03-ข1-003-1/14-69 ถึง บย.03-ข1-003-14/14-69 จำนวน 14 แผ่น

24.  ข้อกำหนดเพิ่มเติม (ถ้ามี)

24.1 บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

25. สัญญาแบบปรับราคาได้

ในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นสัญญาแบบปรับราคาได้ โดยให้คำนวณตามสูตร ดังนี้

P	=	(PO) x (K) กำหนดให้

P	=	ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง

PO	=	ราคาค่างานต่อหน่วย ที่ผู้รับจ้างประมูลได้ หรือราคาค่างานเป็นงวดซึ่งระบุไว้ในสัญญา แล้วแต่กรณี

K	=	ดัชนีค่าปรับเพิ่ม (ESCALATION FACTOR) ที่หักด้วย 4% เมื่อต้องเพิ่มค่างานหรือบวกเพิ่ม 4 % เมื่อต้องเรียกค่างานคืนซึ่งดัชนีค่าปรับเพิ่ม (ESCALATION  FACTOR) K  หาได้จากสูตร  ดังนี้

| ประเภทงาน | รายละเอียดสูตร |
| --- | --- |
| งานอาคาร | K = 0.25 + 0.15 It/Io + 0.10 Ct/Co + 0.40 Mt/Mo + 0.10 St/So |

It					=			ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Io	=			ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่ทำการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิคส์

Ct				=			ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Co				=			ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่ทำการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิคส์

Mt				=			ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็ก และซีเมนต์) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Mo	=			ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็ก และซีเมนต์) ในเดือนที่ทำการประกวดราคาจ้างด้วย

วิธีการทางอิเล็กทรอนิคส์

St					=			ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

So				=			ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่ทำการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิคส์

Gt				=			ดัชนีราคาเหล็กแผ่นเรียบที่ผลิตในประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Go	=			ดัชนีราคาเหล็กแผ่นเรียบที่ผลิตในประเทศ ในเดือนที่ทำการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิคส์

At				=			ดัชนีราคาแอสฟัลท์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Ao				=			ดัชนีราคาแอสฟัลท์ ในเดือนที่ทำการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิคส์

Et					=			ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Eo	=			ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่ทำการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิคส์

Ft					=			ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Fo				=			ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่ทำการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิคส์

- การปรับราคา กฟผ. จะคำนวณจากบัญชีราคางานเพื่อการเบิกจ่ายเงิน ที่ได้รับอนุมัติจาก กฟผ. แล้วเท่านั้น

- การปรับราคาในสัญญานี้  ไม่นับรวมรายการงานที่ไม่อยู่ในข่ายนำมาคำนวณค่า K ตามหลักเกณฑ์การคำนวณเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ ( ค่า K )  ของสำนักงบประมาณ

- เงื่อนไข และหลักเกณฑ์อื่นๆ  ให้เป็นตามที่สำนักงบประมาณกำหนด

- การพิจารณาคำนวณเงินเพิ่มหรือลด  และการจ่ายเงินเพิ่มหรือเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างตามเงื่อนไขของสัญญาแบบปรับราคาได้  ต้องได้รับการตรวจสอบ และเห็นชอบจากสำนักงบประมาณ โดยสำนักงบประมาณอาจเปลี่ยนแปลงสูตร หรือยกเลิกสูตรที่กำหนดไว้ใน BOQ ได้ และให้ถือการพิจารณาวินิจฉัยของสำนักงบประมาณเป็นที่สิ้นสุด

- การขอเงินเพิ่มค่างานก่อสร้าง ตามสัญญาปรับราคาได้นี้ เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างจะต้องเรียกร้องภายในกำหนด 90 วัน นับแต่วันที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย หากพ้นกำหนดไปแล้วไม่มีสิทธิ์ที่จะเรียกร้อง

- หากมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาและมีการเพิ่มงานประเภทอื่นให้ผู้รับจ้างขอใช้สูตรการปรับราคางานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานประเภทนั้นๆ ด้วย